福州英华职业学院

2025-2028消防设施维护保养服务单位采购公告

福州英华职业学院2022-2025年消防设施维保维护服务即将到期，现对2025-2028年消防设施维保维护服务单位进行招标采购，欢迎具有相应资质的供应商前来参加。有关需求信息公告如下：

- 项目地点

福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

- 项目名称及内容

名称：2025-2028消防设施维护保养服务单位采购

- 项目编号：FZYHH【2025】02-10

- 投标保证金及履约保证金

（一）投标保证金：意向供应商向招标人缴纳人民币贰万圆整投标保证金；

（二）保证金只接受网银方式缴纳。请将网银打印凭证发送至指定邮箱（fzacchqc@163.com，邮件名：供应商单位名称+投标事项）；

（三）保证金账户信息：

开户名称：福州英华职业学院

开户银行：中信银行闽侯分行

银行账号：8111301012600850148

（四）中选通知发出后中选供应商投标保证金直接转为履约保证金，未中选供应商其投标保证金将在该项投标工作结束后10个工作日内按原账户返还；

（五）有下列情形之一的，保证金不予退还:

1、竞选供应商在提交响应文件截止时间后修改或撤回响应文件以及无故放弃竞谈的；

2、除因不可抗力，选中供应商放弃成交资格或不按采购要求与采购人签订合同的；

3、项目未经采购人书面同意而进行转包或分包的；

4、有围标、串标等违法违规行为的；

5、提供虚假资料或弄虚作假参与采购项目的；

6、采购文件规定的其他情形。

- 服务时间、地点及需求

1、服务时间为：2025年8月1日-2028年7月31日，服务期限:三年。本项目共有3个服务期，每个服务期为1年。首个服务期到期后，通过福州英华职业学院考评后续签下个服务期的服务协议直至第三个服务期到期前的最后一个委托项目服务结束。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：采购人指定地点。

3、采购需求：详附件一《关于福州英华职业学院2025-2028年消防设施维保服务单位的采购需求》

- 资格要求

- 1.维保单位须具备消防设施工程专业承包一级及以上资质；

- 2.维保单位须具备福建省消防救援总队印发《福建省消防技术服务机构从业管理规定（试行）》的从业要求，并提交以下资质证明文件：

- ①有效营业执照副本复印件（提供加盖公章的复印件，经营范围需明确包含“消防设施维护保养”或相关服务内容。）；

②在中国政府采购网或其省级分网（福建省政府采购网）登记的网页打印件（须有网址链接，打印时间为本公告发布之后）及代理机构综合评价等级情况；

③法定代表人授权书原件（若报名人与法定代表人为同一人，无需提供此件）；

④法定代表人及报名人身份证（正、反面）复印件；

⑤依法缴纳税收、社会保障资金的相关材料：

A、依法缴纳税收的相关材料：提供截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。

B、依法缴纳社会保障资金的材料：提供截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

⑥在福州市区内固定办公场所；

⑦本公告发布之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被福建省财政厅行政处罚的书面声明；

⑧无行贿犯罪承诺（说明）函；

⑨与福州英华职业学院没有隶属关系和其他利益关系的书面声明。(加盖公章)

⑩根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）有关规定，报名机构须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)的信用信息查询结果打印件（或截图），该结果必须无不良信用记录。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

- 报名材料

1.正本一份，副本四份;

2.报名机构应按下表材料要求的顺序用A4纸张打印装订成册，并加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章）。正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，否则投标无效；所有材料须装袋密封（封口加盖印鉴）。外包装封面上均要注明报名单位（盖公章）。

| 材料类别 | 材料项目 | 提供证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1.基本材料 | 1.1投标资料应答书 | 附件二 |
|  | 1.2资格证明文件 | 须提供本公告第六条，所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖单位公章。 |
|  | 1.3投标函 | 附件三 |
|  | 1.4投标基本情况 | 附件六 |
| 2.价格项资料 | 2.1投标报价表 | 附件四 |
| 3.商务项资料 | 3.1业绩情况 | 投标人提供的自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过消防维护保养项目的业绩情况 |
|  | 3.2满意度评价 | 投标人提供自 2022年1月1日至今（以签订合同日期为准），由投标人已完成或正在履行的消防维护保养项目获得服务单位满意评价的情况 |
|  | 3.3售后服务方案 | 根据各投标人针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于①具体的具体售后服务内容；②维修响应时间及方式等 |
| 4.技术项资料 | 4.1服务响应情况 | 投标人提供的技术和服务要求响应表，并结合投标人响应情况以及提供的佐证材料等方面情况 |
|  | 4.2总体维保保养服务方案 | 根据投标人提供三个校区的维保实施方案进行评分（包括但不限于维保保养工作方案、维保保养服务水平的方案） |
|  | 4.3质量保证计划方案 | 根据各投标人提供的维保现场质量保证体系情况（包括但不限于质量安全措施、保障体系等） |
|  | 4.4过渡期维保服务团队交接方案 | 根据投标人提供的过渡期维保服务团队交接方案进行评分（包括但不限于进驻时过渡交接计划安排、制定退场时过渡交接计划安排）情况 |
|  | 4.5日常维护及巡查方 案 | 据投标人提供的日常维护及巡查方案进行评分（包括但不限于巡查人员安排、秩序管理安排、巡查内具体方案） |
|  | 4.6应急方案 | 根据各投标人针对本项目提出的应急措施情况（包括但不限于：应急抢修和恢复、应急解除、应急响应、应急保障等） |
|  | 4.7配备人员资料 | 附件五 |

- 其他要求

- 本次报价不接受联合体报价，不允许转包、分包。

- 所有投标材料需确保在有效期内，复印件需清晰可辨。

- 工作流程

- 1、学院在投标截止时间后对收到的投标文件组织初审，对通过初审的受邀供应商，学院将组织其参与竞争性磋商采购，最终确定中标单位。

- 2、通过学院初审的受邀供应商的投标保证金全额转为竞谈保证金，如若无故主动放弃竞谈，我院有权全额没收其保证金；未通过初审的受邀供应商，其投标保证金将在该项询价工作结束后10个工作日内按原账户返还。

- 报名办法

请有意参与的供应商根据要求于2025年6月4日16时前将加盖公章的报价文件及相关资质证明文件装入标准密封袋中（封口处亦需加盖单位公章）、投标保证金缴纳证明（无需密封）递交至福州英华职业学院办公室鹤龄楼202室卢老师收。

- 报名材料密封及其标记要求

- （1）全部响应文件包括正本、副本、电子文本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。

- （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、单位及联系人、联系方式”等。

- 报名时间截止

- 2025年6月4日16时，未在规定时间内或未按规定缴纳相关费用的投标供应商，福州英华职业学院均不予认可，其投标行为无效。

- 材料递交地址及联系方式

- 福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

福州英华职业学院  鹤龄楼202室 卢老师 收

联系电话: 18815900789（卢老师）

福州英华职业学院

2025年5月27日

附件一：

关于福州英华职业学院2025-2028年消防设施维保服务单位的采购需求

- 为切实做好校园消防安全保障工作，确保学院消防设施的稳定运行，申请对学院消防设施维保服务单位进行招标采购。申请采购需求如下：

- 项目基本情况和要求

- 维保服务范围和期限

- 福州英华职业学院2025-2028年消防维保服务项目，涵盖校区内所有的消防设施，包括鹤龄楼（地面10层、地下1层）、穆和图书馆、霖顺实训楼、世光实训楼、1至5#教学楼（含连廊）、1至12#学生宿舍楼（含连廊）、颂恩楼（地面3层、地下1层）、哲明体育馆，合计消防维保建筑面积共137095.28㎡。

- 如维保合同期间有新建楼宇完成验收交付使用的，也并入维保范围,维保经费按中标单价增加；服务期为3年，维保合同一年一签。

- 维保服务项目内容

- 对现有的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓给水设施及消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火门、火灾应急照明、疏散指示标志、消防通讯、消防电梯、火灾应急广播、灭火器等消防设备设施进行维护保养、故障维修、紧急状况处理。

- 根据福建省消防部门规定每月出具消防维保检测报告、配合上级部门的消防安全检查、与消防安全工作有关的各项临时性任务等。

- 维保服务标准

- 依据正在实行的《建筑消防设施的维护管理》《建筑消防设施检测技术规程》《福州市建筑消防设施的维护保养规程》消防技术标准的要求，定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务。

- 备注：在项目实施过程中应严格按照上述维保标准进行实施，否则不予验收。

- 维保单位资质要求

- 维保单位须具备福建省消防救援总队印发《福建省消防技术服务机构从业管理规定（试行）》的从业要求。

- 维保单位须具备消防设施工程专业承包一级及以上资质。

- 维保技术和服务具体要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求；以“▲”标示的内容为重要技术参数要求）

- 维保人员要求

- 因消防维保服务过程中，存在登高和强弱电维修作业，并需参与应急救援等应急响应工作，本项目所配备人员应具有消防维保工作经验，具备登高、电气防火操作、应急救援等相关知识:

- ★以下第1、2和3为不可负偏离的内容。

- 项目负责人1名

- 维保单位对本项目配置的项目负责人，负责本项目实施过程中的技术支持及监督指导工作；须具备一级注册消防工程师证书，且获得资格证书后从事消防技术服务工作5年（含）以上。

- 项目技术负责人1名

- 维保单位对本项目配置的技术负责人，负责项目的管理工作，监督和指导技术员完成各阶段工作任务，确保项目顺利进行；参与学院消防隐患排查与整治，配合学院接受上级部门的消防安全检查；须具备一级注册消防工程师证书，且获得资格证书后从事消防技术服务工作3年（含）以上。

- 项目技术人员3名

- 维保单位对本项目配置的技术人员，负责项目的月检、季检、年检及维护保养等工作的执行；配合开展项目的紧急维修响应相关工作；须具备建（构）筑物消防员四级及以上证书、消防设施操作员（维保方向）四级及以上证书或相关消防维修技能证书，且获得证书后从事消防技术服务工作1年以上。

- 维保单位须提供以上人员的证书复印件、项目投标截止前三个月中任一月份维保单位为其缴纳社会保障资金凭据复印件。

- 维保单位应对本单位提供的材料真实性负责，若发现提供的是虚假材料的，将面临合同约定的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失、支付违约金等。

- ★消防设施维保要求

- 火灾报警控制器

- 每月应检查和试验消防控制器所有联动功能是否正常；

- 每年定期对火灾报警系统功能进行全面检测和维护。

- 点型感烟火灾探测器

- 每月按防火分区进行烟雾测试装备对探测器全部试验，一年内通过烟雾测试装备对探测器全部试验一次，同时检查报警控制器反馈信号；投入运行一年后，全部清洗一遍，并做响应阈值及其他的必要功能试验。

- 点型感温火灾探测器

- 每月按防火分区进行感温探测器功能试验装置对探测器全部试验，一年内通过感温探测器功能试验装置对探测器全部试验一次，同时检查报警控制器反馈信号；投入运行一年后，全部清洗一遍，并做响应阈值及其他的必要功能试验。

- 手动火灾报警按钮

- 每月模拟火灾情况，分防火分区按下按钮，测试其火灾报警功能，同时检查报警控制器反馈信号；测试完毕后，需到现场手动复位。

- 声光报警器

- 每月通过触发火灾探测器或按下手动报警按钮，检查其发光和报警功能。

- 消防栓按钮

- 将消防控制器和消防栓水泵控制柜置于自动状态，按下室内消火栓按钮，直接启动消火栓水泵，同时检查报警控制器反馈信号，每月测试一次。

- 消防电梯

- 每月通过报警控制器启动按钮或在消防电梯首层启动消防电梯按钮，测试消防电梯从任意楼层迫降至首层，同时检查报警控制器反馈信号。

- 防火阀（排烟口或送风口）

- 通过触发探测器、手动报警按钮或启动消防控制器防排烟风机按钮，实现防火阀动作，防排烟风机运行，并用测速仪测定风速，同时检查报警控制器反馈信号，每季度测试一次。

- 室外消火栓

- 使用专用消火栓扳手逆时针打开闷盖及阀杆即可出水；

- 每月进行出水测试，每年用消火栓测压计和流量表测试水压、流量，并对栓体、阀杆进行防腐和防锈蚀处理。

- 室内消火栓

- 检查消火栓、水枪、水带、接口、垫圈、消防卷盘等组件是否齐全完好，出水口方向是否向下或与设置墙面垂直向外，查看消火栓箱是否被遮挡，转动消火栓的阀门启闭是否灵活；

- 开启屋顶层试验消火栓和首层消火栓，用消火栓测压计和流量表测试水压、流量是否符合要求；

- 每月按上述要求全部检查一次，并出具检查报告。

- 火灾事故应急照明灯

- 检查安装位置、高度是否符合要求；

- 查看主电（绿色）、充电（红色）、黄色（故障）三个指示灯是否正常；

- 按下实验按钮或切断主电，5秒内应进入点亮状态；

- 每月进行一次充放电及照度检查。

- 火灾事故疏散指示标志灯

- 检查安装位置、高度是否符合要求，确保疏散指示标志能在疏散路线上明显看到，并明确指向安全出口；

- 检查疏散方向指示箭头与实际疏散方向一致，并且不被遮挡；

- 检查疏散指示标志灯，是否处于常亮状态。

- 灭火器

- 查看使用日期应在有效期内使用，压力表指针应在绿色区域范围内；

- 检查筒体、压把、保险销、橡胶软管、铅封、压力表等组件应齐全完好；

- 使用时拔出保险销，手握橡胶软管，对准火焰根部，按下压把喷射灭火；

- 每月巡查一轮，协助建立灭火器换药日期台账。

- 喷头

- 每月进行一次外观检查，发现故障，使用专用扳手更换；

- 备用数不少于总数的1%，且每种不少于10只。

- 水泵接合器

- 每月检查接口、闷盖、手轮、保险阀、单向阀等组件是否完好；

- 每年进行充水实验，测试系统最不利点压力、流量，并对其进行防锈、防腐蚀处理。

- 消防水池

- 每月检查浮球阀等水位控制设备和进出水阀门是否正常，确保消防用水不做它用；

- 每年进行防漏、防锈处理。

- 喷淋泵

- 检查吸水管、出水管上的控制阀是否处于开启状态，每月通过喷淋泵控制柜手动启动（或将控制器置于自动状态下远程启动，亦或利用末端放水装置和放水试验阀放水等方式启动）喷淋泵和备用喷淋泵，观察压力表变化，火灾报警控制器信号反馈正常。

- 消火栓泵

- 检查吸水管、出水管上的控制阀是否处于开启状态，每月通过消火栓泵控制柜手动启动（或将报警控制器置于自动状态下远程启动，亦或利用室内消火栓内远距离起泵按钮等方式启动）消火栓泵和备用消火栓泵，观察压力表变化，火灾报警控制器信号反馈正常。

- 湿式报警阀组

- 每月进行外观检查，确保无故障；

- 每季度通过放水试验阀或末端试水装置启动喷淋泵来测试报警阀组中水流警铃、压力开关、延迟器、阀瓣开启、信号模块的功能是否正常，火灾报警控制器信号反馈正常。

- 末端试水装置

- 检查末端放水装置的阀门、放水接头、压力表、排水管等组件是否齐全完好，将报警控制器和喷淋泵控制柜开关置于自动状态，再打开放水阀放水，直至喷淋泵启动，火灾报警控制器信号反馈正常，每月全部测试一次。

- 水流指示器

- 将报警控制器和喷淋泵控制柜开关置于自动状态，通过末端放水装置放水，查看报警控制器上水流指示器信号反馈正常，每季度一次。

- 消防水箱

- 每月检查浮球阀等水位控制设备和进出水阀门开启情况是否正常，确保消防用水不做他用；每年进行防漏、防锈处理。

- 消防电源

- 每日检查接通状态，确保不超负荷运行。

- 水源控制阀

- 每日进行外观检查，确保无故障；

- 每月对固定阀门用的铅封、锁链和标注上下管网关联的标牌进行一次检查。

- 气压给水设备

- 每月查看气压表，检测设备压力、水位是否正常。

- 消防电话

- 每月利用消防水泵房、防排烟风机房等处的消防电话，进行一至三次对讲通话试验，确认通讯正常，语音清楚。

- 消防广播

- 每季度通过报警控制器接通各楼层消防广播扬声器，进行消防疏散语音广播，现场检查是否能清晰收听到广播信号，火灾报警控制器信号反馈正常。

- 防火门

- 每日抽查防火门闭门器、顺序器、门锁、密封条等配件是否齐全完好，启闭功能是否正常，确保防火门处于关闭状态，并能从两侧能顺利开启。

- 气体灭火系统

- 检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷嘴及防护区的设置和安装状况（100%检测）；对气体灭火系统模拟联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀、气体释放指示灯等的动作是否正常。

- ▲各项设施设备管理养护具体要求

| 序号 | 维修保养项目 | 检修及保养方法 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵、喷淋泵、水泵控制箱 | 检查及手/自动启动水泵 | 水泵没渗漏、转动灵活 | 每月 |
| 2 | 火灾报警主机 | 检查自动及手动状态下运作正常、打印纸是否足够及清晰 | 主机运作正常 | 每月 |
| 3 | 消防广播 | 手报按钮、烟、温感联动测试 | 广播语音清楚，开关可以控制音量 | 每季度 |
| 4 | 消防联动柜 | 目测接线端子排、电器组件及各种信号指示灯 | 端子排、电器组件无破损，烧焦现象、信号灯亮 | 每月 |
| 5 | 感烟探测器 | 使用烟雾测试装备进行测试 | 红色指示灯亮，报警器发出警报及显示相应的位置，无尘 | 每月 |
| 6 | 感温探测器 | 使用感温探测器测试装备进行测试 | 红色指示灯亮，区域报警器发出警报及显示相应的位置，无尘 | 每月 |
| 7 | 手报按钮和警铃 | 按下按钮 | 报警相应位置，警铃响亮 | 每月 |
| 8 | 楼层接线箱 | 箱内接线端子用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固，不松动，无尘 | 每季度 |
| 9 | 备用电池 | 用万用表测试 | 不低于24V | 每季度 |
| 10 | 切换报警系统电源 | 连续充放电3次 | 主电和备电应能自动切，无尘 | 每季度 |
| 11 | 消防设备接地 | 用绝缘表测试 | 工作接地电阻值小于4欧，绝缘值大于20兆欧 | 每季度 |
| 12 | 监视及控制系统 | 检查线路、接线端子组件是否损坏，如有损坏用绝燃胶布包扎、更换组件 | 控制信号反馈到位 | 每季度 |
| 13 | 功放器散热风扇 | 开箱检查 | 无异响 | 每季度 |
| 14 | 排烟阀、加压送风阀 | 开箱检查机构并用油壶给导轮、转轴加油、用抹布、毛刷除尘 | 机构无生锈，阀门开启灵活，无尘 | 每季度 |
| 15 | 消防水泵电机 | 开箱检查机构并用油壶给导轮 | 电机轴承转动灵活、无异响 | 每季度 |
| 16 | 连接器件密封垫 | 检查 | 不渗水 | 每季度 |
| 17 | 闸阀 | 用润滑油加石棉绳于阀心 | 闸阀操作灵活、无泄漏 | 每季度 |
| 18 | 压力表 | 直观目测 | 压力指示正确 | 每季度 |
| 19 | 水泵电箱控制柜和远端控制柜 | 控制柜内部线路如有损坏绝缘现象用胶布包扎，毛刷除尘 | 线路完好、无尘 | 每季度 |
| 20 | 湿式报警阀 | 放水实验 | 压力开关动作，联动启动水泵，水力警铃响亮 | 每季度 |
| 21 | 水流指示器 | 末端装置放水测试 | 在控制中心信号显示 | 每季度 |
| 22 | 整套消火栓 | 直观目测 | 外观整洁，水带不发霉，水喉不渗水 | 每季度 |
| 23 | 消火栓按钮 | 按下按钮 | 指示灯亮，联动启动水泵 | 每季度 |
| 24 | 水泵接合器 | 将润滑油和石棉绳填于阀 | 不渗水 | 每季度 |
| 25 | 消防水箱 | 直观目测 | 四周不渗水 | 每季度 |
| 26 | 浮球控制开关 | 直观目测、如有锈蚀及时更换 | 能正常工作 | 每季度 |
| 27 | 压力开关 | 直观目测、试水 | 高、低限位指示正确 | 每季度 |
| 28 | 水泵电箱切换 | 故障应急切换 | 切换正常 | 每季度 |

- ★保养维修要求

- 维保单位中标后，应对学院的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓给水设施及消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火门、火灾应急照明、疏散指示标志、消防通讯、电梯迫降、火灾应急广播、灭火器等消防器材、设施进行全面检测维保。

- 维保单位需提供完整的消防设备零部件（不包括灭火器箱、消火栓箱/面板、水带、水枪、应急疏散灯、安全出口灯）更换、维修价格表，由学院采购部门按学院规定采购。

- 部件维修更换由维保单位负责，所有维修更换材料时都要按照不低于原件品质进行更换，维保中单次更换的单个零件单价300元及以下的由维保单位承担零部件费用，超过300元由学院承担零部件费用，维保单位不收人工费。

- 在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，维保单位应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待学院认可后方可实施。如维保单位因自身条件原因，需请第三方协助维修，保养。所产生的调试、测试、维修、保养等费用由维保单位自行承担，学院概不负责。

- 维保单位在维保过程中，对发现的隐患问题/设备故障问题，应及时向学院提供有针对性的整改措施方案及相关费用报价。

- 配置在建筑物的灭火器因失效或组件损坏，其充装、维修、材料费由学院负责。

- 对损坏需更换器件、设备的价格按最新《福建省建设工程材料市场价格信息》报价或就近财审价合理结算。

- ▲维保质量要求

- 符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准，对消防设施进行维护保养，若招标期间或合同期间，国家重新颁布行业规范，则按最新规范执行。

- 紧急故障处理要求

- ★对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应当立即解决；没有条件当场解决的，应当在24小时内解决；需要由维保单位或者厂家解决的，不影响系统正常工作的应当在10个工作日内解决；需要由维保单位或者厂家解决的，影响系统正常工作的应当在6个工作日内解决。

- 对需要系统暂停工作的，维保单位应当报告学院安全工作处负责人批准，并采取有效的消防安全措施加以补救。

- 维保档案要求

- 建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。基本情况包括消防设施验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。动态管理情况包括检查记录、故障处理记录和月/季度/年度检验报告等。

- 按月、季、年总结检修维护情况应向学院出具建筑消防设施检查记录、建筑消防设施维修记录、建筑消防设施月/季/年度检验报告，并向消防部门录入维护保养数据存档及学院安全工作处存档。

- 其他要求

- ★维保单位每月对学院所有消防设施、消防设备、消防器材进行系统的、定时巡查，做到100%的熟悉；做好跟踪维保服务，维保单位应在接到学院故障消息的【2】小时内赶到现场处理，并及时将处理情况报学院安全工作处。严重故障应该在【24】小时内修复，当超过【3】天尚无法修复时，书面告知学院安全工作处，并保证学院消防系统处于正常运行状态；维保单位应每月提供消防维保报告交予学院存档。

- ★维保时间：本项目拟采购服务期限为【3】年，维保合同一年一签，如有新增建筑物消防维保按中标单价增加维保经费。学院将对本项目中标维保单位在本年度履约服务整体情况进行考核，考核标准详见“福州英华职业学院2025-2028年消防设施维保服务项目服务质量考核标准”，按季度进行考核，在【1】年合同期内若中标维保单位有两个季度考核得分＜80分，学院依据双方合同约定扣除相应维保费用并有权决定是否续签下一年度合同。

- 学院按季度付款时，维保单位必须按学院要求提供正规发票、维保报告、维保记录等相关材料；否则，学院有权拒绝支付相应款项。

- 维保单位有责任和义务配合学院及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其他消防相关工作。

- 维保单位全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任，认真服从消防管理部门的技术指导。

- ★维保单位应完成《建筑消防设施检测技术规程》规定的年度对消防设施维护、保养的项目。

- ★每月月末之前，中维保单位将月度维护、检测记录报学院安全工作处存档。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

- 维保单位应能够提供专业查漏团队，对学院所在校区的室外地下管网提供查漏服务，查漏费用由学院承担（另外计费），维保单位提供查漏及维修费用报价清单。

- ★安全责任

- 为了保证学院消防系统维修保养工程的安全工作，维保单位进行消防系统维修保养前应对派驻现场人员进行安全教育，其教育的主要内容为安全注意事项。

- 维保单位负责对消防系统维修保养人员的安全和治安教育，严格按照相关安全操作规程操作，做好安全防范措施，做到安全文明施工。维保单位应确保双方人员财产安全，做到杜绝以下事故的发生（伤亡事故、火灾事故、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑等等）各类事故的发生，如因维保单位工作原因发生任何事故，所造成的所有损失和责任均由维保单位承担，与学院无关。维保单位要做到合法用工，工作人员相关证件齐全，如维保单位违法用工造成的损失由维保单位自行承担。

- 其他事项

- 现有主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机 | 5台 | 北大青鸟 |
| 2 | 感烟火灾探测器 | 若干 | 北大青鸟JBF5110 |
| 3 | 感温火灾探测器 | 若干 | 北大青鸟JBF5110 |
| 4 | 编码式手动报警按钮 | 若干 | 北大青鸟JBF5121-P |
| 5 | 编码式消火栓报警按钮 | 若干 | 北大青鸟JBF5123 |
| 6 | 输入模块 | 若干 | 青鸟消防JBF5131 |
| 7 | 输入输出模块 | 若干 | 青鸟消防JBF5142 |
| 8 | 总线隔离保护模块 | 若干 | 北大青鸟JBF4171 |

- 项目服务考核标准

| 福州英华职业学院2025-2028年消防设施维保服务项目服务质量考核标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核标准 | 扣分情况 |
| 1 | 人员考核 （40分） | （1）维保单位未按要求派遣维保人员负责消防设施维护保养的，记录有效投诉1次扣2分，学院传真、函告等方式要求维保单位更换维保服务人员，维保单位在5个工作日内仍未按承诺指派相应数量和资质的技术人员负责消防维保服务的视为违约行为，并立即终止合同。 |  |
|  |  | （2）维保单位应承诺不得中途随意更换项目负责人、项目技术负责人，每发现1人次记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （3）维保单位派遣的消防维保服务人员上岗作业须持相应 资格证书，无证上岗的，每发现1人次，记录有效投诉1次扣 2分。 |  |
|  |  | （4）维保单位应根据合同规定，在接到学院故障通知无法在2个小时内到达学院进行处置或进行线上远程协助的，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （5）维保单位派遣的消防维保服务人员在消控室抽烟、在办公和教学场所大声喧哗、使用不文明用语、个人卫生和形象差等不良行为被学院教职工发现或投诉的，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
| 2 | 维保服务质量考核 （60分） | （1）维保单位在维护中发现故障未及时上报学院并按要求及时维修的，每延误1天记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （2）一般故障维保单位应立即排除，严重故障应该在24小时内修复；不影响消防设备正常运行的故障应在3个工作日内完成；否则，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （3）不及时处理发生的故障影响消防设备正常运行，时间达1个工作日或以上时，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （4）单件300元及以下的设备属于维保单位负责更换的器材在质保期内损坏后，三日内未更换到位的一次记录有效投诉1次扣2分，按件依次累加；单件300元以上的设备属于维保单位负责更换的器材在质保期内损坏后，五日内未更换到位的一次记录有效投诉1次扣2分，按件依次累加。 |  |
|  |  | （5）维保单位在维保过程中，对发现的隐患问题/设备故障问题，未及时向学院提供有针对性的整改措施方案及相关费用报价，时间达3个工作日或以上时，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （6）维保服务人员未检查发现故障或故障未维修到位，被学院相关人员查出的，每发现1次记录有效投诉1次扣4分。 |  |
|  |  | （7）如因消防设备不能正常运行，对学院造成不当影响或损失的，学院按规定追究其责任，情况确认后记录有效投诉1次扣8分；若情节严重，学院立即终止合同 |  |
|  |  | （8）维保人员如不按合同条款要求进行维修、保养的，学院确认后记录有效投诉1次扣4分。 |  |
|  |  | （9）因维保单位消防设备保养责任造成学院在安全等考核评比中被扣分的或被消防部门检查通报的，记录有效投诉1次扣10分。 |  |
|  |  | （10）维保单位接到学院报修通知、临检通知不按合同规定时间2小时内到现场处理的，记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （11）维保单位在消防设备维保过程中，不规范操作发生人身伤害事故，按规定追究其责任，记录有效投诉1次扣4分。 |  |
|  |  | （12）如确有特殊原因不能在三个工作日内将消防设备恢复正常运行状态，维保单位应向学院做出书面报告，否则将按每停一日记录有效投诉1次扣4分。 |  |
|  |  | （13）在学院组织安全检查或其他部门组织检查对消防设备完好使用率进行测试时，查出一处不合规格，给予记录有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | （14）维保单位进行维修保养工作后, 按合同要求每次必须提交维保记录，否则视为没有开展维保工作,记录有效投诉1次扣10分。 |  |
| 备注：学院有权对维保单位本年度履约服务质量进行抽查和考核，并依据以上标准对维保的服务质量进行检查打分。检查考核结果以分数表示，满分为100分。学院每季度对维保单位考核一次，一个年度内维保单位有两个季度考核得分＜80分，学院依据双方合同约定扣除相应维保费用作为违约金，并有权决定是否续签下一年度合同。 |  |  |  |

正本

项目名称：

招标编号：

投标文件一

| 投标单位： |  |
| --- | --- |
| 投标单位代表： |  |
| 联系电话： |  |
| 开标日期： |  |

附件二

投标资料应答书

| 评定内容 | 投标资料 | 页码 | 是否偏离 | 正偏离 | 负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格项资料 | 1.投标报价表 |  |  |  |  |
| 商务项资料 | 1.业绩情况（2022年1月1日以后）； 2.满意度评价； 3.保险情况； 4.培训方案； 5.售后服务方案。 |  |  |  |  |
| 技术项 资料 | - 1.服务响应情况（依据维保技术和服务具体要求）； 2.总体维保保养服务方案； - 3.质量保证计划方案； 4.过渡期维保服务团队交接方案； 5.日常巡查方案； 6.检修方案； 7.重大节日、重大活动期间维保方案； 8.突发事件反映预案； - 9.配备人员资料。 |  |  |  |  |

附件三

投   标   函

福州英华职业学院：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件，并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标。现正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方          （投标单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。据此函，我方作出如下承诺：

1.愿意接受招标公告中的所有条款和条件，并按其要求提供招标货物与服务。全部货物供应和有关服务的详细报价见投标文件。

2.同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。若贵方要求我方另外提供与投标有关的任何证据或资料，我方将按要求予以提供并保证其为真实的、准确的。

3.同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4.我方如中标，将保证履行招标文件（含补充通知）中的全部责任和义务，并保证于投标时约定的时间完成项目，交付贵方验收，使用。

5.本投标文件的有效期为规定开标之日后30天，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

6.同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

7.所有与本次投标有关正式联系信息为：

投标单位名称：

地址及邮政编码：

联系电话及传真：

投标单位授权代表（签字）：

授权代表手机号码：

授权代表电子邮箱：

投标单位法定代表人（签字）：

投标日期：

（投标单位公章）

附件四

投标报价表

投标单位名称（盖章）：                                招标编号：

| 包号 | 标的名称 | 服务时间（年） | 服务面积（平方米） | 费用总价（元） | 费用单价 （元/平方米） | 技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州英华职业学院2025-2028消防设施维护保养服务 | 3 | 137095.28 |  |  | 详见招标文件附件一 |

投标单位代表签字：                             日期：

附件六

投标基本情况

项目编号：

投标单位名称（盖章）：

（一）服务承诺

本单位承诺：

1 接受招标人公布的招标公告中的所有相关服务条款和约定（不能接受的服务条款和约定，请投标单位明确在下方给予说明）

2 招标公告以外，其他服务条款

（二）其他

附件五

拟配备人员清单

投标单位名称（盖章）：                        招标编号：

| 序号 | 拟在本服务项目中担任的职务 | 姓名 | 身份证 号码 | 联系 方式 | 学历 | 执业证书 （证书编号） | 资格证书 （证书编号） | 技术职称 （证书编号） | 工作经验（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目技术人员1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目技术人员2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目技术人员3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或签章）                       日期：

提供证明材料：执业证书、资格证书和职称证书复印件，以及投标单位为相关人员缴纳社保证明

附件七

合同编号：

福州英华职业学院

2025-2028消防设施维护保养合同

| 甲方： | 福州英华职业学院 |
| --- | --- |
| 乙方： |  |

| 签约时间： | 2025年 月 日 |
| --- | --- |

合同编号：

甲方：福州英华职业学院（以下简称甲方）

地    址：福州市闽侯县荆溪镇关口内西山128号

联 络 人：                          职 务：

联系方式：

乙方： （以下简称乙方）

地    址：

联 络 人：                             职 务：

联系方式：

为了加强和落实建筑物防火安全工作，保证建筑物内的消防设施可靠运行。经甲乙双方协商，甲方委托乙方对本单位内建筑物的消防设施进行维护及保养，甲、乙双方现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等相关法律、法规的规定，经平等、自愿的原则，为明确双方责任，双方友好协商一致。特签订以下合同，以期共同遵守。

- 项目基本情况

- 项目名称：福州英华职业学院筑消防设施维护保养

- 项目地点：  福州市闽侯县荆溪关口内西山128号

- 项目建筑面积（维保面积）： 137095.28 ㎡。项目使用性质：   学校

- 甲方消防安全责任人：          ，联系电话：

消防安全管理人：              ，联系电话：

- 乙方项目负责人：              ，联系电话：

乙方联系人：                  ，联系电话：

- 维保目标

乙方应确保维保服务符合国家及行业标准，在日常使用过程中能满足高效、稳定、安全地使用要求。

- 维保时间、费用及付款方式

- 本合同有效期 壹 年，自 2025 年  月   日起至 2026 年  月  日。乙方在服务期内，学院将对乙方在本年度履约服务整体情况进行考核，考核标准详见“福州英华职业学院2025-2028年消防设施维保服务项目服务质量考核标准”，按季度进行考核，在合同期内若中标维保单位有两个季度考核得分＜80分，学院依据双方合同约定扣除相应维保费用并有权决定是否续签下一年度合同。

2、本合同价款总额为人民币：           元整（大写：              元整 ）（本费用包括维护保养人工费、机械费、管理费、其他合同约定的相关费用、税票等） 税率   %。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

3、双方约定，按照以下方式进行支付结算：

付款方式： 按半年度付款  。乙方于每【下半年度月前】5日前向甲方提交正式有效增值税发票，每半年度发票金额为 ¥     元/半年度（大写：        元整 ）。甲方于收到发票及相关材料（月度、季度、半年度检测报告、维保记录等相关材料）之日起 20 个工作日内，将应付乙方上【半年度】费用转划到乙方指定账户。

4、乙方账号信息：

乙方户名：

乙方账号：

乙方开户银行：

四、维修费用及结算办法：

1、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方书面提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方承担，乙方提供免费人工服务，并按设备成本价收取。

2、下列情况更换设备或设备附件，甲方支付设备或设备附件的购置费：

（1）更换元器件：如个别小型元器件损坏需更换，乙方向甲方提出更换清单向甲方报备，维修配件单件在300元内（配件价格见附件清单），合同期内免费更换配件金额不超过合同总额的1%，维修配件单件300元以上或合同期内免费更换的维修配件累计超过合同总金额1%的，费用由甲方承担，乙方不收人工费。

（2）较大设备、设施损坏更换。如：电气线路更换、感温电缆更换、管道、埋地管网、阀门、水泵、水泵接合器等设备更换。乙方向甲方报出清单价格、人工费等。乙方做出大修预算，经甲方双方协商后另行签订大修合同，甲方有权自行选择合作单位。

（3）系统更新：按消防规程和规定，一般五年以上设备（个别设备或短或长一些）应淘汰更新，乙方向甲方提出建议，按新建或大修工程报出预算，经甲方双方协商后另行签订合同，甲方有权自行选择合作单位。

3、如因人为因素及其他特别原因导致消防系统故障或设备损坏（如设备人为损坏、强电窜入消防系统导致消防弱电设备烧坏、甲乙双方未经同意操作人员擅自删减与更改软件等），乙方将单独评估并向甲方收取维修费用。但在该类情形下，乙方仍将设法为甲方提供快捷服务并尽力协助甲方减少损失。

4、乙方每次更换的配件需体现在每次维保记录中（标明零配件品名、数量、单价、更换位置等信息，便于甲乙双方汇总核算），并由双方签字确认。

5、因乙方维护保养不当或者不及时维护，造成甲方设施设备损坏的，乙方全权负责维修更换，甲方视情况予以追究经济赔偿。

五、项目建设消防设施名称

本项目维保内容：所有工作内容参照福建省消防总队出具的闽公消（131号2017）131号文件执行维保的（若国家出台新的政策，则按新政策执行）(详见附件)；包括但不限于以下消防设施（下列被钩选项为有效项（））：

| 消防供电配电 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急广播系统 | 消防专用电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火分隔 | 消防电梯 | 干粉灭火系统 | 细水雾灭火系统 |
| 灭火器 | 火灾自动报警系统 | 其他消防设施 | 消防供水设施 |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 泡沫灭火系统 | 气体灭火系统 |
| 机械加压送风（防烟）系统 | 排烟系统 |  |  |

六、维保执行依据

本项目维保是现行国家法律法规、地方政策文件、技术规范及其他技术成果，甲方均予以认可。主要依据如下：

1、《中华人民共和国消防法》

2、《福建省建筑消防设施维护保养规定》（试行）

3、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

七、双方的义务

1、甲方的义务

（1）甲方发现设备系统发生异常情况时，应及时通知乙方。

（2）甲方按时给付乙方维保费用。

（3）甲方应向乙方提供维保物的全部图纸、材料、资料（若有），以利于乙方能顺利地进行维护。

（4）配合乙方做好消防维保的移交工作。乙方每次例行检查、维修、维护时，应安排相关人员协助乙方工作。

（5）甲方负责消防系统的运行和日常的检查工作。按上级消防监督部门的要求建立日常检查记录，确定专人负责操作，巡视检查。发现故障，及时通知乙方维保人员到现场修复，保证系统正常运行。消防控制室必须实行24小时值班制度，值班人员必须持证上岗，负责做好消防设施运行、报警、故障监控记录，并将有关资料存档。当发现故障需要乙方到现场处理时通知乙方到现场处理。

（6）当乙方维护保养完成后，应做好确认验收签单工作。

（7）甲乙双方确认对消防系统、设施做整改或更换材料设备，如因甲方原因没有及时配合所引起的后果由甲方承担责任。

（8）乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的，甲方有权解除维修保养合同。

2、乙方的义务

（1）制定维保计划，根据维保计划对为维保物进行检查、维护或保养。

（2）负责其员工及甲方人员、第三方的人身安全及保险，如因乙方原因造成人员伤害的，乙方全权负责，承担经济赔偿及相关法律责任；乙方工作人员及现场作业人员应具有相应从业资格。

（3）乙方变更项目负责人，应提前书面通知甲方。

（4）在完成本合同约定的维护保养工作后，应作出维护保养报告。

（5）保养期间，甲方遇到重大紧急故障的，乙方应在接到甲方故障消息的2个小时内必须安排人员到现场处理故障。如普通故障，乙方应在接到甲方故障消息的4个小时内安排人员到现场处理故障。

（6）维保工作更换设备、零配件、材料的，乙方应按设备报价合理收取。

（7）乙方有责任修缮维保物及其相关配件。若确实无法修复的，应及时联系有关供货商，并向甲方提供最为合理的解决方案。

（8）设施、零件需报废、调换、取回维修等情况时，乙方需经过甲方同意批准后才能处理。

（9）乙方维保人员去现场前应提前通知甲方。在甲方现场维护保养期间，须文明施工，不得影响甲方正常经营。

（10）乙方不得将合同内的设备维保工作转包给第三方。

（11）甲方如有上级消防监督部门检查、消防演习等情况需乙方配合的，乙方因派维保人员予以配合。

（12）若遇以下情况，乙方不承担责任：①甲方擅自关闭被维护设备；②值班人员不在值班现场；③当确定设备、备件已损坏时，乙方提出需要更换，甲方不予采纳的；④甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。

八、合同变更或解除

1、甲乙双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。

2、在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方严重违约造成甲方重大损失时。

（2）乙方发生违约后，在收到甲方书面通知10日内仍不能整改到位时。

3、甲方无正当理由未按合同约定向乙方支付费用，经乙方催讨后30日内仍未支付时，乙方有权解除合同，并按违约责任要求赔偿。

4、本合同有效期限届满，本合同自动终止。

九、不可抗力

1、本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。

十、违约责任

1、甲方未按照本合同约定及时支付费用，每逾期一日，应按照合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。

2、乙方未能按照合同约定及时到校维护的，每逾期一日，应按照合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。

3、因乙方原因未完成本合同约定的工作或完成的工作未达到合约要求，且逾期15天乙方仍无法完成的，乙方应按照合同总金额的2%支付违约金。

4、乙方未能按照福建省消防总队出具的闽公消（131号2017）131号文件执行维保的（若国家出台新的政策，则按新政策执行），或因乙方未尽消防设施维保义务，导致甲方存在消防隐患并经公安机关、消防机构通知的，甲方有权收取合同总金额的30%作为违约金；并立即解除合同，乙方履行部分不予以支付相关费用。

5、未经甲方同意，乙方将维保工作转包给第三方的，乙方需向甲方支付合同总价款10%的违约金，并与该第三方解除委托关系。

6、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，未经乙方同意，装修方打断、更改消防线路、移动或拆除探测器的，乙方不承担责任。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

十一、争议的解决办法

若合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可按司法程序解决。引发诉讼的，交由乙方所在地人民法院管辖。因此产生的诉讼费、律师费、与保全有关的费用等由违约方承担。

十二、其他

1、本合同未尽事宜双方协商另立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同有效组成部分。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方盖章后生效。

(以下无正文)

| 甲方： 福州英华职业学校 （盖章） 法定代表人（盖章/签字） ： 委托代理人（签字）： 地址： 电 话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人（盖章/签字）： 委托代理人（签字）： 地址： 电 话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |